火 焰 检 测 装 置

火焰检测装置是火力发电站锅炉（等燃烧设备）炉膛安全运行保护系统的关键设备。该装置基于火焰的物理特性对燃烧工况进行检测，当火焰燃烧状态越限或突然熄火时可按一定方式给出信号，以作为故障报警或锅炉安全运行保护系统的逻辑判断条件。

目前，常用火焰检测装置按光谱的波长排序分类，可分为红外线、可见光和紫外线式；从安装方式上，可分为内窥式和外窥式等多种分类方法。本公司自主研制生产的FSSS-HJ系列火焰检测装置，性能稳定可靠，品种齐全。可针对各种燃料（燃气、燃油、燃煤）选择相应产品型号。并适用于任何结构的燃烧器，如：低Nox、枪式、摆动式、棒式、环式、层燃式等。

FSSS-HJ-hz系列火焰检测装置：

该系列火检装置采用微处理器技术，使用了红外线、紫外线双重传感器，通过对目标火焰频率和振幅不断地进行检测，实时分析以确定被检测火焰的类型（如：有火、无火、本燃烧器火焰、相邻燃烧器窜火、背景火焰等）。FSSS-HJ-hz系列火检探头自带有火焰继电器，可调整ON/OFF门槛值，因此无需运程火焰放大器。本系列产品具有智能判断、网络化、小型化和在线软件升级等功能，适用于燃煤、燃油、燃气等各种燃料的大型锅炉的火焰检测。

技术参数

| 工作电源 | 电压：24VDC±10%，电流：0.35A，功率：8.5VA |
| --- | --- |
| 工作温度： | -40℃～+85℃ |
| 工作湿度： | ≤95％（相对湿度、非凝结） |
| 继电器输出 | 火焰继电器：常开无源触点（有火闭合） 故障继电器：常闭无源触点（正常断开） 触 点 容 量 0.01A 5VDC,～ 2A 240VDC |
| 火焰信号输出： | 4～20mA DC 回路阻抗：≤750Ω |
| 响应时间 | 有火：最快1 无火：最快1秒 |
| 冷却风气源 | 洁净、干净、低温 |
| 冷却风风量 | 0.5立方米/分钟 |
| 通讯方式 | RS485 |

FSSS-HJ-k系列可见光火焰检测装置：

我公司的FSSS-HJ-k系列可见光火焰检测器历经了多年的发展与完善，技术、性能早已成熟，质量可靠、性价比高。一般适用于670t/h以下锅炉。从安装上分为内窥式和外窥式。可输出0-500mv电压信号或4～20mA电流信号。